## январ 20
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за январь 2020 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2020-01-05 02:40 | 2020-01-05 03:50 | ТП-1088 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 1 градусов Цельсия, ветер южный 2 м/с. | 05.01.2020г. в 02:40 поступил звонок от энергетика МФЦ "Фаворит", об отсутствии напряжения. В 03:50 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.

## февраль 20
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за февраль 2020 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2020-02-10 15:44 | 2020-02-10 16:19 | ТП-309 "Хладокомбинат" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 12 градусов Цельсия, ветер южный 4 м/с, осадки в виде снега. | 10 февраля 20202 года в 15:44 поступил звонок от энергетика "Хладокомбината" об отсутствии напряжения. По инфомации диспетчера АО "СУЭНКО" произошло автоматическое отключение на РП-23. В 16:19 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-02-11 09:50 | 2020-02-11 12:05 | ТП-204 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 8 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с. | 11 февраля 20202 года в 09:50 поступил звонок от энергетика УК"Восток-Сити" об отсутствии напряжения. По инфомации диспетчера АО "СУЭНКО" произошло автоматическое отключение на РП-38. В 12:05 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-02-18 13:55 | 2020-02-11 12:05 | ТП-2107 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 3 градусов Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с. | 18 февраля 20202 года в 13:55 поступил звонок от потребителя п. Березняки, ул. Строиетлей, 35 об отсутствии напряжения. По инфомации диспетчера СРЭС" произошло автоматическое отключение фидера "В.Бор". В 15:05 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-02-21 13:35 | 2020-02-21 15:15 | ТП-121(1316) ТП-122(1181) | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 3 градусов Цельсия, ветер западный 3 м/с. | 21 февраля 20202 года в 13:35 поступил звонок от потребителя с. Луговое отсутствии напряжения. По инфомации диспетчера СРЭС" произошло автоматическое отключение на ПС "Кулаково". В 15:15 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-02-23 14:29 | 2020-02-23 15:15 | СНТ "Русское поле", СНТ "Дорожник", СНТ "Полянка", СНТ "Аккорд", ИП "Фролов" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 3 градусов Цельсия, ветер южный 3 м/с. | 23 февраля 20202 года в14:29 поступил звонок от председателя СНТ"Русское поле" об отсутствии напряжения. По инфомации диспетчера АО "СУЭНКО" произошло автоматическое отключение. В 15:15 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-02-28 08:00 | 2020-02-28 22:45 | ТП-938 м-н "Три сосны" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 3 градусов Цельсия, ветер южный 3 м/с. | 28 февраля 20202 года в 08:00 поступил звонок от потребителя м-на "Три сосны" отсутствии напряжения по одной фазе. По инфомации диспетчера СРЭС" произошло автоматическое отключение на ПС "Казарово", фидер "Дружбы" в 01:13 и в 03:00 фидер "Дружбы" был введён в работу без замечаний, но в 08:00 пошли звонки об отсутствии электроснабженияпо одной из фаз. При обследовании выявлен дефект на силовом трансформаторе, на кабельной линии 10кВ, и на линейном разъединителе. в 22:45 авариные работы закончены и электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, выявленные замечания на (безхозном) оборудовании устранены.

## март 20
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за март 2020 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2020-03-01 12:30 | 2020-03-01 18:01 | ТП-108, СНТ "липовый остров", 14-я Западная. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1 градус Цельсия, ветер южный 2 м/с. | 01 марта в 12:30 поступил звонок от потребителя об отсутствии напряжения на улице 14-я Западная. При обследовании линий и ТП-108 выявлено обгорание СИП в подстанции и обгорание автоматического выключателя. После замены ВА-250 А, и опрессовки наконечников СИП-4х70 электроснабжение возобновлено в 18:01, ТП - потребительская. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-03-17 10:55 | 2020-03-17 12:58 | ТП-309 "Хладокомбинат", ф. Холодильник-1. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 2 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с, осадки в виде снега. | 17 марта в 10:55 поступил звонок от энергетика ООО "Хладокомбинат", об отсутствии напряжения на ТП-309. При проведении ВВИ КЛ-10кВ выявлено повреждение кабеля (в зоне работ "Мостоотряд-36), в 12:58 электроснабжение восстановлено по резерву от РП-23 (АО "СУЭНКО") | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях ООО "Дорстрой", предприятие порывщик дали гарантийное письмо на восстановление КЛ-10кВ.
2020-03-28 06:15 | 2020-03-28 09:10 | РП-21, 1-я секция РУ-10кВ | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 6 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с, порывы до 17 м/с. | 28 марта в 06:15 поступил звонок от энергетика МФЦ "Фаворит" об отсутствии напряжения на 1-ой секции РУ-0,4кВ. При осмотре оборудования РП-21 на первой секции РУ-10кВ обнаружено отключение В-10 по блинкеру "низкое напряжение" (в 05:50 фидер "РП-21" отключали с "ПС-110/10 "Суходольская" для отыскания "земли"). В09:10 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2020-03-29 16:29 | 2020-03-29 18:28 | фидер "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 14 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с, порывы до 17 м/с. | 29 марта в 16:29 поступил звонок от потребителя СНТ "Липовый остров", об отсутствии напряжения. Бригада диспетчерской службы осмотрела ВЛ-10кВ (7 км.), замечаний не выявлено. В 18:28 путём повторного включения электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.

## апрель 20
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за апрель 2020 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2020-04-06 10:05 | 2020-04-06 11:09 | ТП-957, РУ-10кВ, 1-я секция. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 3 градусов Цельсия, ветер западный 4 м/с. | 06 апреля 2020 года в 10:05 диспетчер СРЭС Червоткин В.Е. сообщил об отключении на ПС-"Загородная" фидера "ТП-957-1". В 11:09 путём переключения на резервный ввод восстановлено электроснабжение всех потребителей. Кабельная линия 10кВ (СРЭС) выведена в ремонт. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-07 09:18 | 2020-04-07 15:54 | ПС-"Сельмаш" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег. | 07 апреля 2020 года в 09:18 поступил звонок от энергетика завода "Машзавод" Савенкова А.А., что был хлопок на подстанции. При обследовании подстанции на приёмном портале обнаружена ветка (занесена птицами) и при порывах ветра замыкает в линию ВЛ-110 "Заводоуковск-Боровинка". Подали аварийную заявку для БПР по очистке портала от птичьих гнёзд. В 11:15 аварийно отключилась ВЛ-110 "Заводоуковск-Боровинка". В14:13 работы по уборке гнёзд окончены и доложено в Южное ТПО, в 15:54 ПС-110/10 "Сельмаш" введена в работу без замечаний. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, выявленные замечания устранены. Отключение произошло на сетях ООО "Дорстрой", по причине независящим от ООО "Дорстрой", весеннее расселение птиц и негативное влияние от их присутствия.
2020-04-07 14:29 | 2020-04-07 17:00 | СНТ "Липовый остров" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег. | 07 апреля в 14:29 поступил звонок от потребителя об отсутствии напряжения на улице 14-я Западная. При обследовании линий и ТП-108 выявлено замыкание провода по причине высокой ветровой нагрузки. После перетяжки провода в 17:00 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-07 15:31 | 2020-04-07 16:09 | ТП-309 "Хладокомбинат" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег. | В 15:31 по информации энергетика "Хладокомбината" на ТП-309 пропало напряжение, аварийное отключение у АО "СУЭНКО". В 16:09 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-07 15:31 | 2020-04-08 13:50 | ТП-95 "Спецов" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег. | 07 апреля в 15:31 по информации энергетика ТП-95 пропало напряжение, аварийное отключение на ПС "Ремдормаш", в 13:50 08 апреля электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-07 16:55 | 2020-04-08 17:44 | ИЖС "Крымчанка" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег. | 07 апреля в 16:55 абонент ИЖС "Крымчанка" сообщил об отсутствии электроэнергии в обществе. По сообщению диспетчера СРЭС аварийно отключился фидер "Перевалово", ПС "Тополя". После устранения аварии 08.042020г. В 17:44 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-07 17:23 | 2020-04-07 20:02 | ТП-36 хлебозавод "Абсолют" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег. | В 17:23 энергетик хлебозавода "Абсолют" сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "АиС" отключилась ВЛ-110кВ. В 20:02 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-07 17:30 | 2020-04-08 10:26 | ТП-121,122 село Луговое | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег. | В 17:30 потребитель села Луговое сообщил об отключениии электроэнергии. По сообщению диспетчера СРЭС на ПС "Кулаково" аварийно отключился фидер "Луговое". После устранения аварий 08.04.20202г. В 10:26 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-07 17:40 | 2020-04-07 21:40 | СНТ "Штурм" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег. | В 17:40 потребитель ИЖС "Штурм" сообщил об отключениии электроэнергии. По сообщению диспетчера ЮжногоРЭС на ПС "Караганда" аварийно отключился фидер "Подхоз". После устранения аварий 07.04.20202г. В 21:40 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-07 17:49 | 2020-04-08 21:49 | СНТ "Осень-2", СНТ "Осень-1", СНТ "Весёлый". | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег. | В 17:49 потребитель СНТ "Осень-1" сообщил об отключениии электроэнергии. По сообщению диспетчера СРЭС на ПС "Казарово" аварийно отключился фидер "Дружбы". После устранения аварий 08.04.20202г. В 21:49 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-07 18:08 | 2020-04-07 19:38 | СНТ "Ласка", фидер "Воронино" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градусов Цельсия, ветер северный 5 м/с, дождь, снег. | В 18:08 потребитель СНТ "Ласка" сообщил об отключениии электроэнергии. По сообщению диспетчера СРЭС на ПС "Сибжилстрой" аварийно отключился фидер "Воронино". После устранения аварий 07.04.20202г. В 19:38 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-08 10:45 | 2020-04-08 12:00 | ТП-1335 "Серебряный бор +" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 2 градусов Цельсия, ветер юго-западный 7 м/с. | В 10:45 потребитель СНТ "Серебряный бор +" сообщил об отключениии электроэнергии. По сообщению диспетчера ЮРЭС на ПС "Чикча" аварийно отключился фидер "Юрты". После устранения аварий 08.04.20202г. В 12:00 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-09 01:12 | 2020-04-09 03:20 | ТП-1335 "Серебряный бор +" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 6 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с. | В 01:12 09 апреля 2020г. по сообщению диспетчера ЮРЭС на ПС "Чикча" земля на линии, аварийно отключили фидер "Юрты". После устранения аварий 09.04.20202г. В 03:20 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-09 16:46 | 2020-04-09 23:24 | ф. "База-2", ТП-47 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 6 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с. | В 16:46 энергетик базы ТП-47 сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "Россети Тюмень" отключилась ВЛ-10кВ по МТЗ, повторное включение неудачно. После ВВИ КЛ-10кВ в 23:24 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2020-04-11 19:30 | 2020-04-11 22:20 | ТП-185(0648) | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 15 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с. | В 19:30 энергетик базы "Битекс" ТП-185(0648) сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "СУЭНКО" отключилась ВЛ-10кВ ф. "Лесозавод". В 22:20 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2020-04-12 11:37 | 2020-04-12 17:46 | ТП-185(0648) | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 13 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с. | В 11:37 энергетик базы "Битекс" ТП-185(0648) сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "СУЭНКО" отключилась ВЛ-10кВ ф. "Лесозавод", условием для включения обязательное испытание КЛ-10кВ. В 17:46 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2020-04-15 07:17 | 2020-04-15 19:35 | ТП-185(0648) | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 5 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с. | В 07:17 энергетик базы "Битекс" ТП-185(0648) сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "СУЭНКО" отключилась ВЛ-10кВ ф. "Лесозавод", условием для включения обязательное испытание КЛ-10кВ и опорной изилоции ПКУ. В 19:35 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2020-04-15 12:18 | 2020-04-15 12:18 | ТП-1668, ТП-1669 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 5 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с. | В 12:18 По сообщению диспетчера СУЭНКО аварийно отключился фидер "ТП-1668". После прозвонки обнаружено повреждение на ТП-1792 (АО "СУЭНКО") | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-16 01:32 | 2020-04-22 13:30 | ПС-"Бурдун" - РП-40-1 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 17 градусов Цельсия, ветер южный 5 м/с. | В 01:32 По сообщению диспетчера ТТПО аварийно отключился с ПС-"Бурдун" фидер "РП-40-1". После прозвонки обнаружено повреждение на оп.№8в, обгорел шлейф. Повторное включение после ремонта шлейфа неудачно. При ВВИ обнаружено повреждение концевой муфты на оп.№42в. В 13:30 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2020-04-17 11:36 | 2020-04-17 17:30 | ТП-1267 база "Дорстрой" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 10 градусов Цельсия, ветер южный 6 м/с. | В 11:36 По сообщению диспетчера СРЭС аварийно отключился фидер "Утяшево". После прозвонки обнаружено повреждение на сетях АО "СУЭНКО". В 17:30 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-17 12:50 | 2020-04-17 15:10 | ф."Торфомассив", реклоузер №2 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 10 градусов Цельсия, ветер южный 6 м/с. | В 12:50 потребитель СНТ "Луч" сообщил об отключениии электроэнергии. В 15:10 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-21 14:51 | 2020-04-21 15:51 | ИЖС "Крымчанка" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 15 градусов Цельсия, ветер южный 2 м/с. | 21 апреля в 14:51 абонент ИЖС "Крымчанка" сообщил об отсутствии электроэнергии в обществе. По сообщению диспетчера СРЭС аварийно отключился фидер "Перевалово", ПС "Тополя". После устранения аварии 21.042020г. В 15:51 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-22 15:00 | 2020-04-22 16:37 | СНТ "Звенящие кедры" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 25 градусов Цельсия, ветер юго-восточный 8 м/с, порывы до 19 м/с.. | В 15:00 потребитель СНТ "Звенящие кедры" сообщил об отключениии электроэнергии. В 16:37 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-22 16:11 | 2020-04-22 18:55 | СНТ "Зауралец" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 25 градусов Цельсия, ветер юго-восточный 8 м/с, порывы до 19 м/с.. | В 16:11 потребитель СНТ "Зауралец" сообщил об возгорании на опоре с разъединителем, собственник АО "СУЭНКО. В 18:55 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-22 17:15 | 2020-04-22 23:38 | ф."Торфомассив", реклоузер №1 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 25 градусов Цельсия, ветер юго-восточный 8 м/с, порывы до 19 м/с.. | В 17:15 потребитель АЗС сообщил об отключениии электроэнергии. Отключение линии по неблагоприятным погодным условиям, и замыканием потребительской отпайки на "Туранза+". В 23:38 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-23 11:50 | 2020-04-24 01:11 | ф. "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 8 градусов Цельсия, ветер южный 5 м/с, порывы до 18 м/с.. | В 11:50 По сообщению диспетчера ТТПО аварийно отключился фидер "Торфомассив". После прозвонки обнаружено повреждение на сетях АО "СУЭНКО", СНТ "Корабельщик и СНТ "Мебельщик". В 01:11 24.04.2020г. электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-23 15:10 | 2020-04-23 20:00 | СНТ "Осень-2", СНТ "Осень-1", СНТ "Весёлый". | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 8 градусов Цельсия, ветер южный 5 м/с, порывы до 18 м/с.. | В 15:10 по сообщению диспетчера СРЭС на ПС "Казарово" аварийно отключился фидер "Дружбы". После устранения аварии в 20:00 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-25 16:59 | 2020-04-25 23:43 | СНТ "Русское поле" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 6 градусов Цельсия, ветер южный 5 м/с. | В 16:59 по сообщению потребителя СНТ "Русское поле" нет света. По информации АО "СУЭНКО" отключился реклоузер. В 23:43 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-28 17:22 | 2020-04-29 01:11 | СНТ "Русское поле" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 19 градусов Цельсия, ветер южный 4 м/с. | В 16:59 по сообщению потребителя СНТ "Русское поле" нет света. Диспетчер СРЭС сообщил об отключении на ПС-"Казарово", авария на сетях СРЭС и СУЭНКО. По информации АО "СУЭНКО" отключился реклоузер. В 01:11 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-04-30 16:32 | 2020-04-30 23:50 | ТП-484 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 13 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с. | В 16:32 по информации энергетика "Хладокомбината" на ТП-484 пропало напряжение, аварийное отключение у АО "СУЭНКО". Повреждение на кабеле 10кВ. В 23:50 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".

## май 20
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за май 2020 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2020-05-05 15:21 | 2020-05-05 17:34 | ТП-204 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 21 градусов Цельсия, ветер северо-западный 3 м/с. | 05 мая 2020 года в 15:21 позвонили с УК "Восток Сити" об отсутствии электроэнергии с ТП-204, по информации диспетчера АО "СУЭНКО" аварийное отключение на ТП1362. В 17:34 электроснабжение всех потребителей восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-05-07 13:34 | 2020-05-07 18:32 | СНТ "Липовый остров" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 27 градусов Цельсия, ветер западный 3 м/с. | 07 мая 2020 года в 13:34 поступил звонок от потребителя, что в СНТ "Липовый остров" нет света. При обследовании ВЛ-10кВ обнаружено повреждение на опоре №1 АО "СУЭНКО", замыкание РЛНД на "землю". В 18:32 ВЛ-10кВ введена в работу без замечаний. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, выявленные замечания устранены. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-05-12 08:52 | 2020-05-12 11:10 | ТП-185(0648) | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 26 градусов Цельсия, ветер юго-западдный 4 м/с. | В 08:52 энергетик базы "Битекс" ТП-185(0648) сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "СУЭНКО" аварийно отключилась ВЛ-10кВ ф. "Лесозавод". В 11:10 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-05-13 08:21 | 2020-05-13 08:43 | СНТ "Русское поле" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 14 градусов Цельсия, ветер северо-западный 6 м/с. | В 08:21 по информации председателя СНТ "Русское поле" пропало напряжение, аварийное отключение у АО "Россети Тюмень". В 08:43 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-05-14 22:00 | 2020-05-14 23:55 | ТП-2054 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 15 градусов Цельсия, ветер западный 3 м/с. | 14 мая в 15:31 по информации жителя п. Березняки на ул. С.Шахлина нет света, на ТП-2054 видели вспышку. При обследовании ТП-2054 обнаружено неисправное РВО, в 23:55 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2020-05-16 08:05 | 2020-05-16 18:11 | СНТ "Русское поле" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 26 градусов Цельсия, ветер западный 4 м/с. | В 08:05 по информации председателя СНТ "Русское поле" пропало напряжение, аварийное отключение у АО "Россети Тюмень", 1-я секция на ПС "Казарово". В 10:15 диспетчер СРЭС доложил о включении части линии ВЛ-10кВ с ПС "Казарово" до реклоузера АО "СУЭНКО", кроме линий АО "СУЭНКО". В 18:11 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-05-16 17:02 | 2020-05-16 21:30 | ТП-2115 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 26 градусов Цельсия, ветер западный 4 м/с. | В 17:02 диспетчер ЮРЭС сообщил об аварийном отключении ТП-2115, по причине разрушения изоляторов. В 21:30 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-05-18 05:55 | 2020-05-18 06:11 | ТП-104, ТП-105 ИЖС "Три сосны" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 16градусов Цельсия, ветер северо-западный 4 м/с. | В 05:55 потребитель ИЖС "Три сосны" сообщил об отключениии электроэнергии. По сообщению диспетчера СРЭС на ПС "Казарово" аварийно отключился фидер "Дружбы". В 06:11 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-05-18 07:25 | 2020-05-18 11:40 | ТП-44(1307) "Серебряный бор" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 16градусов Цельсия, ветер северо-западный 4 м/с. | В 07:25 диспетчер ЮРЭС сообщил об отключениии фидера "Водозабор" с ПС-"Чикча" с "землёй" на фазе. После устранения авари в 11:40 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-05-18 19:20 | 2020-05-18 21:30 | ТП-44(1307) "Серебряный бор" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 16градусов Цельсия, ветер северо-западный 4 м/с. | В 19:20 диспетчер ЮРЭС сообщил об отключениии фидера "Водозабор" с ПС-"Чикча" на 2 часа. После устранения авари в 21:30 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-05-21 18:20 | 2020-05-21 20:26 | ТП-309 "Хладокомбинат" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 15 градусов Цельсия, ветер западный 3 м/с. | В 18:20 по информации энергетика "Хладокомбината" на ТП-309 пропало напряжение, аварийное отключение у АО "Россети Тюмень". Повреждение на кабеле 10кВ, порывщик "Мостоотряд-36". В 20:26 электроснабжение восстановлено по резервной линии. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях ООО "Дорстрой" в результате вмешательства третих лиц.
2020-05-24 02:48 | 2020-05-24 03:49 | ТП-309 "Хладокомбинат" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 21 градусов Цельсия, ветер южный 4 м/с. | В 02:48 по информации энергетика "Хладокомбината" на ТП-309 пропало напряжение, аварийное отключение у АО "СУЭНКО". В 03:49 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-05-25 11:42 | 2020-05-25 15:10 | ТП-104, ТП-105 ИЖС "Три сосны" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 13 градусов Цельсия, ветер западый 3м/с, дождь. | В 11:42 потребитель ИЖС "Три сосны" сообщил об отключениии электроэнергии, после замыкания на участке ул. Липовая, д. 3. При обследовании выявлено наличие садовых деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. В 15:10 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2020-05-25 12:46 | 2020-05-25 13:18 | ТП-185(0648) | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 13 градусов Цельсия, ветер западый 3м/с, дождь. | В 12:46 энергетик базы "Битекс" ТП-185(0648) сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "СУЭНКО" аварийно отключилась ВЛ-10кВ ф. "Лесозавод". В 13:18 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-05-25 19:35 | 2020-05-26 01:14 | ф. "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 13 градусов Цельсия, ветер западый 3м/с, дождь. | В 19:35 потребитель СНТ "Луч" сообщил об отключениии электроэнергии. При повторном включении линия отключилась. Бригада обследовала участок ВЛ-10кВ и обнаружила обрыв провода на заболоченном участке. В 01:14 после устранения аварии электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2020-05-25 21:38 | 2020-05-25 22:41 | ТП-44(1307) "Серебряный бор" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 13 градусов Цельсия, ветер западый 3м/с, дождь. | В 21:38 диспетчер ЮРЭС сообщил об отключениии фидера "Водозабор" с ПС-"Чикча" . В 22:41 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-05-28 20:00 | 2020-05-28 21:21 | ф. "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 11 градусов Цельсия, ветер восточный 2м/с. | В 19:35 потребитель СНТ "Липовый остров" сообщил об отключениии электроэнергии. При повторном включении линия отключилась. Бригада обследовала участок ВЛ-10кВ и обнаружила на ТП-115 выброс масла с силового трансформатора. В 21:23 электроснабжение восстановлено в полном объёме, за исключением потребителей ТП-115 (договор на обслуживание расторгнут). | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-05-29 17:00 | 2020-05-29 18:50 | ТП-201 ИЖС "Крымчанка" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 13 градусов Цельсия, ветер западный 3 м/с. | В 17:00 потребитель ИЖС "Крымчанка" сообщил об отсутствии напряжения. Диспетчер ЮРЭС сообщил, что отключился реклоузер. В 18:50 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".

## июнь 20
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за июнь 2020 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2020-06-01 05:22 | 2020-06-02 16:54 | ТП-1067 центр "ФОРД" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 21 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с. | 01 июня 2020 года в 05:22 диспетчер ЮРЭС сообщила об отключении фидера "Ермак" с ПС-"Широтная" по причине обрыва двух проводов ВЛ-10кВ, повреждение не на сетях ООО "Дорстрой". В 16:54 02 июня электроснабжение всех потребителей восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-06-05 14:10 | 2020-06-05 18:32 | ТП-121, ТП-122 с. Луговое | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 27 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с. | 05 июня 2020 года в 14:10 поступил звонок от потребителя, что в селе луговом, ул. Тверская нет света. По информации диспетчера СРЭС отключили ВЛ-10кВ обнаружена "земля" на линии. В 18:32 ВЛ-10кВ введена в работу без замечаний. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, выявленные замечания устранены. Отключение произошло на сетях ООО "Дорстрой".
2020-06-06 14:35 | 2020-06-06 20:40 | ТП-201 ИЖС "Крымчанка" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 31 градусов Цельсия, ветер южный 4 м/с. | 06 июня 2020 года в 14:35 поступил звонок от потребителя, что в ИЖС "Крымчанка", ул. Хвойная нет света. По информации диспетчера ЮРЭС отключили ВЛ-10кВ обнаружена "земля" на линии. В 20:42 ВЛ-10кВ введена в работу без замечаний. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-06-06 19:50 | 2020-06-07 00:42 | ТП-39, ТП-"Север строй сервис" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 23 градусов Цельсия, ветер южный 2 м/с. | 06 июня 2020 года в 14:35 поступил звонок от потребителя, что с ТП-39 был слышен хлопок и погас свет. При обследовании линий ВЛ-10кВ обнаружено повреждение на потребительской отпайке, опора №2, на опоре №7 ООО "Север Строй сервис", опора №7 ТП-39. В 00:42 ВЛ-10кВ "Промсектор" введена в работу без замечаний. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-06-08 09:19 | 2020-06-08 10:58 | РП-21-1 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 21 градусов Цельсия, ветер северный 1 м/с. | 08 июня в 09:19 поступил звонок от энергетика МФЦ "Фаворит" об отсутствии напряжения на 1-ой секции РУ-0,4кВ. При осмотре оборудования РП-21 на первой секции РУ-10кВ обнаружено отключение В-10 по блинкеру "авария". В 10:58 электроснабжение восстановлено в полном объёме, повреждённая КЛ-10кВ выведена в ремонт. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2020-06-09 13:00 | 2020-06-09 14:30 | ОРС-19 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 21 градусов Цельсия, ветер северный 1 м/с. | В 13:00 энергетик базы "ОРС-19" сообщил об отсутствии напряжения. По информации диспетчера "СУЭНКО" аварийно отключилась ВЛ-10кВ ф. "ОРС-19". В 14:30 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-06-10 14:22 | 2020-06-10 21:30 | ТП-122 с. Луговое | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 14 градусов Цельсия, ветер южный 1 м/с, дождь. | В 14:22 бригада ОВБ сообщила об аварийной ситуации и экстренном отключении ТП-122, по причине разрушения изоляторов. В 23:30 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2020-06-18 17:21 | 2020-05-18 19:07 | ТП-38 1-я секция | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 12градусов Цельсия, ветер северо-западный 2 м/с, дождь. | В 17:21 поступил звонок от энергетика завода "Сибмаш", и сообщил об отключениии электроэнергии. В 19:07 при повторном включении электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-06-20 12:50 | 208.06.2020 22:24:00 | ТП-209(1112) СНТ "Осень-2" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 12градусов Цельсия, ветер северо-западный 2 м/с, дождь. | В 12:50 поступил звонок от потребителя СНТ "Осень-2" об отсутствии напряжения, диспетчер ЮРЭС сообщил об отключениии фидера "Дружбы" с ПС-"Березняки" (обрыв провода на ВЛ-10кВ "Норд энерго систем. После устранения авари в 22:24 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-06-21 18:07 | 2020-06-21 19:53 | ТП-1668 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 12градусов Цельсия, ветер северо-западный 2 м/с, дождь. | В 18:07 энергетик "ЭНКО групп" сообщил об отсутствии напряжения на ТП-1668. По информации диспетчера "СУЭНКО" аварийно отключилась КЛ-10кВ с РП-101. В 19:53 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-06-21 18:10 | 2020-06-21 19:13 | ТП-161(1600) | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 12градусов Цельсия, ветер северо-западный 2 м/с, дождь. | В 18:07 потребитель с ул. Кремлёвская 102а сообщил об отсутствии напряжения на ТП-161. По информации диспетчера "СУЭНКО" аварийно отключилась КЛ-10кВ с ТП-1410. В 19:13 электроснабжение восстановлено через секционный разъединитель, КЛ-10кВ выведена в ремонт. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".

## июль 20
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за июль 2020 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2020-07-07 05:02 | 2020-07-07 09:29 | ПС-"Казарово", фидер "Березняки" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 28 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с, осадки в виде дождя, гроза. | 07 июля 2020 года в 05:02 поступил звонок от потребителей фидера "Березняки" отсутствии напряжения. По инфомации диспетчера АО "Россети Тюмень" произошло автоматическое отключение на ПС-"Казарово". В 09:29 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-07-07 08:27 | 2020-07-07 09:12 | ТП-1088 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 28 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с, осадки в виде дождя, гроза. | 07 июля 2020 года в 08:27 поступил звонок от энергетика ТЦ "Фаворит" отсутствии напряжения. Бригада ОДС выявила, что произошло автоматическое отключение на ТП-1088 вводного автомата. В 09:12 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2020-07-07 10:03 | 2020-07-07 10:40 | ТП-1088 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 28 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с, осадки в виде дождя, гроза. | 07 июля 2020 года в 10:03 поступил звонок от энергетика ТЦ "Фаворит" отсутствии напряжения. Бригада ОДС выявила, что произошло автоматическое отключение на ТП-1088 вводного автомата №2. В 10:40 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2020-07-08 02:25 | 2020-07-08 03:29 | ПС-"Казарово", фидер "Березняки" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 30-32 градусов Цельсия, ветер северный 2 м/с. | 07 июля 2020 года в 02:25 поступил звонок от потребителей фидера "Березняки" отсутствии напряжения. По инфомации диспетчера АО "Россети Тюмень" произошло автоматическое отключение на ПС-"Казарово". В 03:29 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-07-08 09:23 | 2020-07-08 16:22 | фидер "Садовод", фидер "ОПХ" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 30-32 градусов Цельсия, ветер северный 2 м/с. | 07 июля 2020 года в 09:23 поступил звонок от потребителей фидера "Садовод" отсутствии напряжения. По инфомации диспетчера АО "СУЭНКО" произошло автоматическое отключение на сетях "Ремэнергосервис". В 03:29 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-07-15 21:41 | 2020-07-15 23:26 | ТП-957 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 32-34 градусов Цельсия, ветер юго-западный 3м/с. | 15 июля 2020 года в 21:41 поступил звонок от диспетчера АО "Россети Тюмень" произошло автоматическое отключение фидера ТП-957-1 на ПС-"Загородная". В 23:26 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-07-20 00:10 | 2020-07-20 01:10 | ТП-204 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 24 градусов Цельсия, ветер северо-восточный 3 м/с. | 20 июля 2020 года в 00:10 поступил звонок от потребителя ул. Голышева, 24 фидера "Березняки" отсутствии напряжения. По инфомации диспетчера АО "СУЭНКО" произошло автоматическое отключение на" РП-38-1". В 01:10 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-07-22 05:00 | 2020-07-22 14:45 | ТП-168, ТП-212, ТП-217 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 24 градусов Цельсия, ветер восточный 2 м/с. | 22 июля 2020 года в 05:00 поступил звонок от потребителей фидера "Садовод" и "ОПХ" отсутствии напряжения. По инфомации диспетчера АО "СУЭНКО" произошло автоматическое отключение на сетях "Ремэнергосервис". В 14:45 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-07-23 11:00 | 2020-07-23 13:21 | ТП-2152 (Молодёжный) | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 21-23 градусов Цельсия, ветер северо-восточный 5 м/с. | 23 июля 2020 года в 11:00 поступил звонок от потребителя п. Молодёжный об отсутствии напряжения. При обследовании ТП-2152 выявлено аварийное отключение трансформатора, из-за приникновения двух животных (кошки). В 13:21 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения. Отключение произошло по независящим от ООО "Дорстрой"причинам.

## авг. 20
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за август 2020 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2020-08-10 19:32 | 2020-08-11 00:25 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 30-32 градусов Цельсия, ветер северный 2 м/с, гроза, порывы ветра 18м/с. | 10 августа 2020 года в 19:32 поступил звонок от потребителя СНТ "Липовый остров", что после удара молнии произошло отключение реклоузера №1, фидера "Торфомассив". В 20:52 при очередном разряде молнии отключили фидер "Торфомассив" с ПС-"Чермет". При обследовании ВЛ-10кВ обнаружено два повреждения. После устранения аварии, в 00:25 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях ООО "Дорстрой" по погодным явлениям.
2020-08-27 16:24 | 2020-08-27 16:59 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив" |  |  | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".

## сент. 20
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь 2020 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2020-09-02 17:33 | 2020-08-11 00:25 | ПС-"Шорохово", фидер "Шорохово", ТП-126 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 19 градусов Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с, дождь, порывы ветра 18м/с. | 02 сентября 2020 года в 17:33 поступил звонок от диспетчера Исетского РЭС об отключении фидера "Шорохово" от разрушения на опоре №3 изолятора. В 23:26 после устранения аварии электроснабжение восстановлено в полном объёме. Авария произошла по неблагоприятным погодным условиям. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях ООО "Дорстрой" по погодным явлениям.
2020-09-12 12:42 | 2020-09-12 15:00 | ПС-"Заводоуковск", фидер "ОПХ", ТП-175 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 19 градусов Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с, дождь, порывы ветра 18м/с. | 12 сентября 2020 года в 12:42 поступил звонок от диспетчера Южного ТПО об отключении фидера "ОПХ" обрыв провода на опоре №38. В 15:00 электроснабжение восстановлено в полном объёме, путём переключения на фидер "Озерки". Авария произошла по неблагоприятным погодным условиям. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой" по погодным явлениям.
2020-09-15 20:17 | 2020-09-15 21:15 | ПС-"Казарово", фидер "Березняки" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 16 градусов Цельсия, ветер северо-восточныйный 2 м/с, дождь, порывы ветра. | 15 сентября 2020 года в 20:17 стали поступать звонки от жителей п. Березняковский об отсутствии напряжения. По информации диспетчера Южного РЭС бригада выехала. В 21:15 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-09-19 18:00 | 2020-09-19 19:55 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 15 градусов Цельсия, ветер южный 3 м/с. | 19 сентября 2020 года в 18:00 стали поступать звонки от жителей СНТ "Березка" и других СНТ об отсутствии напряжения. По информации диспетчера СК "Восток" аварийно отключился фидер "Торфомассив". В 19:55 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-09-26 20:39 | 2020-09-26 22:07 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 15 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с. | 26 сентября 2020 года в 20:39 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и других СНТ об отсутствии напряжения. По информации диспетчера СК "Восток" аварийно отключился фидер "Торфомассив". В 22:07 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".

## октябр.20
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за октябрь 2020 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2020-10-03 19:23 | 2020-10-03 20:32 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 6-13 градусов Цельсия, ветер северо-западный 3 м/с. | 03 октября 2020 года в 19:23 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и других СНТ об отсутствии напряжения. По информации диспетчера СК "Восток" аварийно отключился фидер "Торфомассив". В 20:32 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-04 18:19 | 2020-10-04 19:09 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 0-4 градусов Цельсия, ветер северо-западный 4 м/с. | 04 октября 2020 года в 18:19 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и других СНТ об отсутствии напряжения. По информации диспетчера СК "Восток" аварийно отключился фидер "Торфомассив". В 19:09 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-05 06:32 | 2020-10-05 07:15 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1-5 градусов Цельсия, ветер западный 6 м/с. | 05 октября 2020 года в 06:32 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" об отсутствии напряжения. В 07:15 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-05 10:19 | 2020-10-05 11:58 | РП-101, ТП-1668-1 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1-5 градусов Цельсия, ветер западный 6 м/с. | В 10:19 энергетик "ЭНКО групп" сообщил об отсутствии напряжения на ТП-1668. По информации диспетчера "СУЭНКО" аварийно отключилась КЛ-10кВ с РП-101. В 11:58 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-08 15:42 | 2020-10-08 19:10 | ПС-"Чермет", фидер "УМН-1", ТП-120 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1-5 градусов Цельсия, ветер юго-западный 6 м/с. | В 15:42 энергетик сообщил об отсутствии напряжения на ТП-120. По информации энергетика ЭСАБ, аварийно отключился фидер "УМН-1". В 19:10 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-17 15:17 | 2020-10-17 16:43 | ПС-"Казарово", ф. "Дружбы", ТП-184, СНТ "Осень-1" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1-10 градусов Цельсия, ветер юго-западный 6 м/с. | 17 октября 2020 года в 15:17 стали поступать звонки от жителей СНТ "Осень-1" об отсутствии напряжения. В 16:43 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-17 18:25 | 2020-10-18 21:55 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1-10 градусов Цельсия, ветер юго-западный 6 м/с. | 17 октября 2020 года в 18:25 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" об отсутствии напряжения. В 19:14 отключился весь ф. Торфомассив. 18 октября 2020 г. в 21:55 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-18 18:43 | 2020-10-18 21:19 | ТП-168 СНТ "Меридиан" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 0-5 градусов Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с. | 18 октября 2020 года в 18:43 стали поступать звонки от жителей СНТ "Меридиан" об отсутствии напряжения. В 21:19 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-22 19:15 | 2020-10-22 20:15 | ТП-168 СНТ "Меридиан" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 1 плюс 3 градусов Цельсия, ветер западный 3 м/с. | 22 октября 2020 года в 19:15 стали поступать звонки от жителей СНТ "Меридиан" об отсутствии напряжения. В 20:15 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-26 16:17 | 2020-10-26 21:15 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха 0 плюс 1 градусов Цельсия, ветер северный 3 м/с, осадки снег, мокрый снег. Штормовое предупреждение от МЧС. | 26 октября 2020 года в 16:17 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и других СНТ об отсутствии напряжения. По информации диспетчера СК "Восток" аварийно отключился фидер "Торфомассив". В 21:15 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-26 23:51 | 2020-10-27 11:53 | ПС-110/10"Тополя", ф. Перевалово, ТП-201 ИЖС "Крымчанка" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха 0 плюс 1 градусов Цельсия, ветер северный 3 м/с, осадки снег, мокрый снег. Штормовое предупреждение от МЧС. | 26 октября 2020 года в 23:51 стали поступать звонки от жителей ИЖС "Крымчанка" об отсутствии напряжения на ул. Хвойная. Бригада при обследовании обнаружила отсутствие напряжения на линии 10кВ, информация передана диспетчеру ЮРЭС. 27 октября 2020 г. в 11:53 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-26 23:47 | 2020-10-27 23:27 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха 0 плюс 1 градусов Цельсия, ветер северный 3 м/с, осадки снег, мокрый снег. Штормовое предупреждение от МЧС. | 26 октября 2020 года в 23:47 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и других СНТ об отсутствии напряжения. По информации диспетчера СК "Восток" аварийно отключился фидер "Торфомассив". В 23:27 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-27 01:10 | 2020-10-27 02:02 | РП-38-2, ТП-1362, ТП-1783 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 2-3 градуса Цельсия, ветер северный 7-8 м/с. | 27 октября 2020 года в 01:10 поступил звонок от УК "Восток-сити" об отсутствии напряжения на Голышева, 10а. По информации диспетчера АО "СУЭНКО" аварийно отключился фидер "РП-38-2". В 02:02 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-27 10:10 | 2020-10-27 11:57 | ПС-"Казарово", ф. "Дружбы", ТП-184, СНТ "Осень-1" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 2-3 градуса Цельсия, ветер северный 7-8 м/с. | 27 октября 2020 года в 10:10 стали поступать звонки от жителей СНТ "Осень-1" об отсутствии напряжения. В 11:57 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-10-30 17:18 | 2020-10-30 19:22 | ПС-"Сибжилстрой", ф. "Воронино", СНТ "Ласка" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 2-3 градуса Цельсия, ветер северный 7-8 м/с. | 30 октября 2020 года в 17:18 стали поступать звонки от жителей СНТ "Ласка" об отсутствии напряжения. В 19:22 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".

## ноябр.20
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за ноябрь 2020 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2020-11-04 02:40 | 2020-11-04 03:28 | ТП-1019 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 5-6 градусов Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с. | 04 ноября 2020 года в 02:40 стали поступать звонки от жителей 50 лет Октября, 24, об отсутствии напряжения. По информации диспетчера АО "СУЭНКО" аварийно отключился фидер. В 03:28 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-11-04 12:43 | 2020-11-04 14:37 | ТП-195,Л-1, Станкостроителей | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 5-6 градусов Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с. | 04 ноября 2020 года в 12:30 стали поступать звонки от жителей ул. Станкостроителей, СНТ "Русское поле", об отсутствии напряжения. По информации бригады ОВБ, аварийно отключился фидер Л-1. В 14:37 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегрузки и перекоса фаз.
2020-11-05 00:23 | 2020-11-05 01:50 | ТП-992, ф. "ОРС-19" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 2-5 градусов Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с. | 05 ноября 2020 года в 00:23 поступил звонок энргетика ТП-992, об отсутствии напряжения. По информации диспетчера АО "СУЭНКО" аварийно отключился фидер. В 01:50 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-11-05 11:05 | 2020-11-05 12:20 | ф. "Ермак" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 2-5 градусов Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с. | 05 ноября 2020 года в 10:11 поступил звонок от энергетика ТП-1067, об отсутствии напряжения. По информации диспетчера СРЭС аварийно отключился фидер "Ермак". В 17:32 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-11-05 15:20 | 2020-11-06 14:20 | ПС-"Сельмаш" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 2-5 градусов Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с. | 05 ноября 2020 года в 15:20 поступил звонок от диспетчера Южного ТПО, обаварийном отключении ВЛ-110кВ "Заводоуковск - Боровинка". После вывода в ремонт и проведения необходимых мероприятий 06.11.2020 года 14:20 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-11-08 10:11 | 2020-11-08 17:32 | ТП-1067, ф. "Ермак" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1-2 градусов Цельсия, ветер западный 3 м/с. | 04 ноября 2020 года в 02:40 стали поступать звонки от жителей 50 лет Октября, 24, об отсутствии напряжения. По информации диспетчера АО "СУЭНКО" аварийно отключился фидер. В 03:28 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, устранено обгорание шлейфа ВЛ-10кВ.
2020-11-08 11:24 | 2020-11-08 12:22 | ТП-1600 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1-2 градусов Цельсия, ветер западный 3 м/с. | 08 ноября 2020 года в 11:24 стали поступать звонки от жителей Кремлёвская, 102, об отсутствии напряжения. По информации диспетчера АО "СУЭНКО" аварийно отключился фидер. В 12:22 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-11-09 08:43 | 2020-11-09 17:21 | ф. "Котёл-1", ПС-110/10 "Домостроительная" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1 градус Цельсия, ветер западный 4 м/с. | 09 ноября 2020 года в 08:43 поступил звонок от энергетика ТП- "Полимер Пласт", об отсутствии напряжения. По информации диспетчера АО "Россети Тюмень" аварийно отключился фидер "Котёл-1" с ПС-110/10 "Домостроительная". После проведения монтажа/демонтажа и высоковольтных испытаний КВЛ-10кВ введена в работу, и в 17:21 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, выполнен ремонт (монтаж) концевой муфты на КВЛ-10кВ.
2020-11-09 13:49 | 2020-11-09 14:54 | ТП-38 (СибМаш), ТП-757(Судокомплект), ТП-"Универсал Нефтеотдача" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1 градус Цельсия, ветер западный 4 м/с. | 09 ноября 2020 года в 13:49 поступил звонок энргетика ТП-38 завода "Сибмаш", об отсутствии напряжения. По информации энергетика "Судокомплект" повреждение на участке ВЛ-10кВ "Судокомплект", после вывода повреждённого участка в ремонт ВЛ-10кВ в 14:54 успешно введена в работу. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-11-14 13:13 | 2020-11-14 16:44 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 9-11 градусов Цельсия, ветер северный 4 м/с. Снег. | 14 ноября 2020 года в 13:13 стали массово поступать звонки от потребителей СНТ "Энергия", СНТ "Русское поле", СНТ "Дорожник", СНТ "Липовый остров", СНТ "Рябинка-2" об отсутствии напряжения. По информации диспетчера АО "СУЭНКО" аварийно отключился фидер "Торфомассив" на ПС-110/10 "Чермет", обслуживаемый СК "Восток". до 18 ноября 2020 года данный фидер периодически отключался, а в остальное время часть подстанций в СНТ "Липовый остров" отключалась "веерно" по два часа для возможности недопущения полного отключения ф. "Торфомассив". | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-11-14 17:50 | 2020-11-14 18:45 |  | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 9-11 градусов Цельсия, ветер северный 4 м/с. Снег.
2020-11-15 18:10 | 2020-11-15 23:59 |  | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 12-15 градусов Цельсия, ветер северо-западныйный 3 м/с.
2020-11-16 | 2020-11-16 23:59 |  | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 13-18 градусов Цельсия, ветер юго-западныйный 3 м/с.
2020-11-17 09:44 | 2020-11-17 11:48 |  | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 13-18 градусов Цельсия, ветер юго-западныйный 3 м/с.
2020-11-17 16:05 | 2020-11-17 17:45 |  | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 13-18 градусов Цельсия, ветер юго-западныйный 3 м/с.
2020-11-18 08:54 | 2020-11-18 13:52 |  | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4-8 1 градус Цельсия, ветер западный 3 м/с.
2020-11-19 06:37 | 2020-11-19 13:45 | ТП-1332 "Звенящие кедры" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 7-9 градусов Цельсия, ветер юго-западныйный 3 м/с. | 19 ноября 2020 года в 06:37 поступил звонок от потребителя, "Звенящие кедры", об отсутствии напряжения. По информации диспетчера СРЭС, аварийно отключился фидер. В 13:45 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".

## декабр.20
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за декабрь 2020 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2020-12-10 19:05 | 2020-12-10 19:23 | ПС-"Казарово", фидер "Березняки" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 6-11 градусов Цельсия, ветер западный 2 м/с. | 10 декабря 2020 года в 19:05 стали поступать звонки от жителей п. Березняковский об отсутствии напряжения. В 19:23 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-12-15 14:24 | 2020-12-15 16:58 | ТП-38 (СибМаш), ТП-757(Судокомплект), ТП-"Универсал Нефтеотдача" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 9-11 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с. | 15 декабря 2020 года в 14:24 поступил звонок энргетика ТП-38 завода "Сибмаш", об отсутствии напряжения. По информации ОВБ повреждение на участке ВЛ-10кВ "Судокомплект", после вывода повреждённого участка в ремонт ВЛ-10кВ в 16:58 успешно введена в работу. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-12-18 09:32 | 2020-12-18 10:32 | ПС-"Утяшево", фидер "Утяшево", ТП-1267 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 6 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с. | 18 декабря 2020 года в 09:32 стали поступать звонки от потребителей Елова,3 об отсутствии напряжения. В 10:32 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2020-12-24 18:04 | 2020-12-25 17:37 | ТП-36 ГМ "Абсолют" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 20 градусов Цельсия, ветер северный 2 м/с, снег. | 18 декабря 2020 года в 18:04 поступил звонок энргетика ГМ "Абсолют", об отсутствии напряжения. По информации энергетика "Тойота" повреждение на участке КЛ-10кВ - порыв!. После РВР на КЛ-10кВ 25.12.2020г. в 17:37 ТП-36 успешно введена в работу. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".