## январь 21
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за январь 2021 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2021-01-01 04:16 | 2021-01-01 06:22 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" и др. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 32-35 градусов Цельсия, ветер восточный 2 м/с. | 01 января 2021 года в 04:16 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и др. СНТ об отсутствии напряжения. В 06:22 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-01 05:30 | 2021-01-01 06:35 | ПС-"Казарово", фидер "Березняки" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 32 градуса Цельсия, ветер восточный 2 м/с. | 01 января 2021 года в 05:30 стали поступать звонки от жителей п. Березняковский об отсутствии напряжения. В 06:35 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-02-03 12:22 | 2021-02-03 21:23 | ПС-"Кулаково", фидер "Луговой", ТП-122 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-25 градуса Цельсия, ветер восточный 4 м/с. | 03 января 2021 года в 12:22 стали поступать звонки от потребителей Луговое об отсутствии напряжения. В 21:23 электроснабжение восстановлено в полном объёме. Заменили силовой трансформатор. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегруза.
2021-01-03 13:43 | 2021-01-03 16:00 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" и др. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-25 градуса Цельсия, ветер восточный 4 м/с. | 03 января 2021 года в 13:43 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и др. СНТ об отсутствии напряжения. В 16:00 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-07 09:22 | 2021-01-07 16:18 | ТП-217 СНТ "Изобилие" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-245 градуса Цельсия, ветер юго-восточный 2 м/с. | 07 января 2021 года в 09:22 стали поступать звонки от потребителей СНТ"Изобилие" об отсутствии одной фазы. Бригада ОВБ ОДС при прозвонке трансформатора выявила его поломку. В 16:18 электроснабжение восстановлено в полном объёме. Заменили силовой трансформатор. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегруза.
2021-01-08 09:00 | 2021-01-07 13:09 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" , ТП-196. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-25 градуса Цельсия, ветер южный 3 м/с. | 08 января 2021 года в 09:00 стали поступать звонки от потребителей СНТ"Русское поле" об отсутствии одной фазы. Бригада ОВБ ОДС при осмотре выявила обгорание трансформатора тока и шинки 0,4кВ. В 13:09 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегруза.
2021-01-13 06:31 | 2021-01-13 08:08 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" и др. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 26-33 градуса Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с. | 13 января 2021 года в 06:31 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и др. СНТ об отсутствии напряжения. В 06:22 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-13 12:10 | 2021-01-13 12:47 | ТП-1055 рынок "Блошинка" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 26-33 градуса Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с. | В 12:10 по информации энергетика "Блошинка" на ТП-1055 пропало напряжение, аварийное отключение у АО "СУЭНКО". В 12:47 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-14 15:00 | 2021-01-14 17:50 | ТП-172 СНТ "Дорожник" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 26-28 градуса Цельсия, ветер юго-восточный 1 м/с. | 14 января 2021 года в 15:00 стали поступать звонки от потребителей СНТ"Дорожник" об отсутствии одной фазы. Бригада ОВБ ОДС при осмотре выявила перегорание вводного автомата. В 17:50 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегруза.
2021-01-22 21:47 | 2021-01-22 23:06 | ТП-217 СНТ "Изобилие" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 25-27 градуса Цельсия, ветер северо-западный 3 м/с. | 22 января 2021 года в 21:47 стали поступать звонки от жителей СНТ "Изобилие" об отсутствии напряжения. По информации диспетчера АО "СУЭНКО" аварийно отключился фидер "Садовод". В 23:06 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-27 18:00 | 2021-01-29 14:55 | ТП-36, ГМ "Абсолют" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 2-3 градуса Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с. | В 18:00 по информации энергетика ГМ "Абсолют" на ТП-36 пропало напряжение, аварийное отключение у ТЦ "ТОЙОТА" из за порыва силового кабеля компанией "Мостоотряд-11". 29 января в 14:55 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-29 11:30 | 2021-01-29 16:15 | ТП-1067 ТЦ "Форд" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 5-9 градуса Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с. | В 11:30 по информации энергетика ТЦ "Форд" на ТП-1067 пропало напряжение, по информации диспетчера ЮРЭС аварийное отключение до 17:00. В 16:15 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-30 10:10 | 2021-01-30 14:00 | ТП-507(210) СНТ "Зауралец" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 7-14 градуса Цельсия, ветер восточный 3 м/с. | В 10:10 поступил звонок об отсутствии напряжения в СНТ "Зауралец", по информации диспетчера ЮРЭС аварийное отключение до 14:00. В 14:00 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".

## февр.21
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за февраль 2021 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
2021-02-06 14:13 | 2021-02-07 07:40 | ПС-"Казарово", фидер "Березняки" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 32 градуса Цельсия, ветер восточный 2 м/с. | 06 февраля 2021 года в 14:13 стали поступать звонки от жителей п. Березняковский об отсутствии напряжения. В 07:40 07 февраля 2021 года электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "Россети Тюмень".
2021-02-07 12:16 | 2021-02-07 13:47 | ТП-154, Л-2, СНТ "Энергия" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-25 градуса Цельсия, ветер восточный 4 м/с. | 07 февраля12:16 стали поступать звонки от потребителей СНТ "Энергия" об отсутствии напряжения на ул. Центральной. В 13:47 электроснабжение восстановлено в полном объёме, схлёст проводов. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за порывов ветра.
2021-02-10 22:54 | 2021-02-16 19:20 | ТП-1055 рынок "Блошинка" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-25 градуса Цельсия, ветер восточный 4 м/с. | В 22:54 ТП-1055 отключили АО "СУЭНКО" "земля" на фазе. Повреждение КЛ-10кВ в целом месте. Установлена ДЭС. 16.02.2021 г. в 19:20 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)
2021-02-12 18:34 | 2021-02-12 22:20 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" , ТП-195. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-245 градуса Цельсия, ветер юго-восточный 2 м/с. | 12 февраля 2021 года в 18:34 стали поступать звонки от потребителей СНТ"Русское поле" об отключении электроэнергии. Бригада ОВБ ОДС на ТП-195 при осмотре выявила перегоревшие предохранители ПК-10. По информации дежурного ЕДДС при работах был повреждён газопровод на СНТ "Русское поле", что привело к резкому скачку потребления электроэнергии. На сетях АО "СУЭНКО" перегорел шлейф ВЛ-10кВ в связи с чем из-за перекоса нагрузки на ТП-195 отработали ПК-10. В 22:20 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегруза.
2021-02-13 01:10 | 2021-02-13 01:50 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" , ТП-195. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-25 градуса Цельсия, ветер южный 3 м/с. | 13 февраляя 2021 года в 01:10 стали поступать звонки от потребителей СНТ"Русское поле" об отсутствии напряжения. Бригада ОВБ ОДС при осмотре выявила перегорание предохранителей ПК-10. В 01:50 электроснабжение восстановлено в полном объёме, было введено веерное отключение. В 14:20 на ТП-195 установили ДЭС. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегруза.
2021-02-18 18:22 | 2021-02-18 18:52 | ПС-"Загородная", ТП-183, ТП-957. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 26-33 градуса Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с. | 18 февраля 2021 года в 18:22 стали поступать звонки от жителей Немцова 22, Комсомольская 60, "Перинатального центра", бар "Зажигалка", инструмент Центра "Молоток" об отсутствии напряжения. В 18:52 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "Россети Тюмень".
2021-02-20 14:57 | 2021-01-13 12:47 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" , ТП-195. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 26-33 градуса Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с. | 20 февраля 2021 года в 14:57 стали поступать звонки от потребителей СНТ"Русское поле" об отключении электроэнергии. Бригада ОВБ ОДС на ТП-195 при осмотре выявила перегоревшие предохранители ПК-10. На сетях ООО СК "Восток" перегорел шлейф ВЛ-10кВ на опоре №77 в связи с чем из-за перекоса нагрузки на ТП-195 отработали ПК-10. В 18:43 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях ООО СК "Восток".