## январь 21
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за январь 2021 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2021-01-01 04:16 | 2021-01-01 06:22 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" и др. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 32-35 градусов Цельсия, ветер восточный 2 м/с. | 01 января 2021 года в 04:16 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и др. СНТ об отсутствии напряжения. В 06:22 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-01 05:30 | 2021-01-01 06:35 | ПС-"Казарово", фидер "Березняки" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 32 градуса Цельсия, ветер восточный 2 м/с. | 01 января 2021 года в 05:30 стали поступать звонки от жителей п. Березняковский об отсутствии напряжения. В 06:35 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-02-03 12:22 | 2021-02-03 21:23 | ПС-"Кулаково", фидер "Луговой", ТП-122 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-25 градуса Цельсия, ветер восточный 4 м/с. | 03 января 2021 года в 12:22 стали поступать звонки от потребителей Луговое об отсутствии напряжения. В 21:23 электроснабжение восстановлено в полном объёме. Заменили силовой трансформатор. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегруза.
2021-01-03 13:43 | 2021-01-03 16:00 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" и др. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-25 градуса Цельсия, ветер восточный 4 м/с. | 03 января 2021 года в 13:43 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и др. СНТ об отсутствии напряжения. В 16:00 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-07 09:22 | 2021-01-07 16:18 | ТП-217 СНТ "Изобилие" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-245 градуса Цельсия, ветер юго-восточный 2 м/с. | 07 января 2021 года в 09:22 стали поступать звонки от потребителей СНТ"Изобилие" об отсутствии одной фазы. Бригада ОВБ ОДС при прозвонке трансформатора выявила его поломку. В 16:18 электроснабжение восстановлено в полном объёме. Заменили силовой трансформатор. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегруза.
2021-01-08 09:00 | 2021-01-07 13:09 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" , ТП-196. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-25 градуса Цельсия, ветер южный 3 м/с. | 08 января 2021 года в 09:00 стали поступать звонки от потребителей СНТ"Русское поле" об отсутствии одной фазы. Бригада ОВБ ОДС при осмотре выявила обгорание трансформатора тока и шинки 0,4кВ. В 13:09 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегруза.
2021-01-13 06:31 | 2021-01-13 08:08 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" и др. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 26-33 градуса Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с. | 13 января 2021 года в 06:31 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и др. СНТ об отсутствии напряжения. В 06:22 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-13 12:10 | 2021-01-13 12:47 | ТП-1055 рынок "Блошинка" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 26-33 градуса Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с. | В 12:10 по информации энергетика "Блошинка" на ТП-1055 пропало напряжение, аварийное отключение у АО "СУЭНКО". В 12:47 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-14 15:00 | 2021-01-14 17:50 | ТП-172 СНТ "Дорожник" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 26-28 градуса Цельсия, ветер юго-восточный 1 м/с. | 14 января 2021 года в 15:00 стали поступать звонки от потребителей СНТ"Дорожник" об отсутствии одной фазы. Бригада ОВБ ОДС при осмотре выявила перегорание вводного автомата. В 17:50 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегруза.
2021-01-22 21:47 | 2021-01-22 23:06 | ТП-217 СНТ "Изобилие" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 25-27 градуса Цельсия, ветер северо-западный 3 м/с. | 22 января 2021 года в 21:47 стали поступать звонки от жителей СНТ "Изобилие" об отсутствии напряжения. По информации диспетчера АО "СУЭНКО" аварийно отключился фидер "Садовод". В 23:06 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-27 18:00 | 2021-01-29 14:55 | ТП-36, ГМ "Абсолют" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 2-3 градуса Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с. | В 18:00 по информации энергетика ГМ "Абсолют" на ТП-36 пропало напряжение, аварийное отключение у ТЦ "ТОЙОТА" из за порыва силового кабеля компанией "Мостоотряд-11". 29 января в 14:55 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-29 11:30 | 2021-01-29 16:15 | ТП-1067 ТЦ "Форд" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 5-9 градуса Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с. | В 11:30 по информации энергетика ТЦ "Форд" на ТП-1067 пропало напряжение, по информации диспетчера ЮРЭС аварийное отключение до 17:00. В 16:15 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".
2021-01-30 10:10 | 2021-01-30 14:00 | ТП-507(210) СНТ "Зауралец" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 7-14 градуса Цельсия, ветер восточный 3 м/с. | В 10:10 поступил звонок об отсутствии напряжения в СНТ "Зауралец", по информации диспетчера ЮРЭС аварийное отключение до 14:00. В 14:00 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло не на сетях ООО "Дорстрой".

## аварии
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии
2021-01-01 04:16 | 2021-01-01 06:22 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" и др. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 32-35 ºС, ветер восточный 2 м/с. | 01 января 2021 года в 04:16 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и др. СНТ об отсутствии напряжения. В 06:22 электроснабжение восстановлено в полном объёме. Авария на сетях ООО СК "Восток"
2021-01-03 13:43 | 2021-01-03 16:00 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" и др. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-25ºС, ветер восточный 4 м/с. | 03 января 2021 года в 13:43 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и др. СНТ об отсутствии напряжения. В 16:00 электроснабжение восстановлено в полном объёме. Авария на сетях ООО СК "Восток"
2021-01-13 06:31 | 2021-01-13 08:08 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" и др. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 26-33 ºС, ветер юго-западный 1 м/с. | 13 января 2021 года в 06:31 стали поступать звонки от жителей СНТ "Липовый остров" и др. СНТ об отсутствии напряжения. В 08:08 электроснабжение восстановлено в полном объёме. Авария на сетях ООО СК "Восток"
2021-02-12 12:47 | 2021-02-12 16:20 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" и др. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 26-28ºС, ветер юго-восточный 1 м/с. | плановое проведение работ у АО "СУЭНКО", монтаж опор ВЛ-10кВ.
2021-02-12 18:34 | 2021-02-12 22:20 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" и др. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 25-27 ºС, ветер северо-западный 3 м/с. | аварийное, АО "СУЭНКО" пробурили газ в СНТ "Русское поле", что вызвало резкое увеличение нагрузки. ООО "Дорстрой" дополнительно установил ДЭС.
2021-02-13 01:10 | 2021-02-13 01:50 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" и др. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 2-3 ºС, ветер юго-западный 1 м/с. | аварийное обгорел шлейф у АО "СУЭНКО", перегруз. Авария на сетях ООО СК "Восток"
2021-02-20 14:57 | 2021-02-20 18:43 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" и др. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 5-9 ºС, ветер юго-западный 2 м/с. | опора 77, обгорел шлейф у СК "Восток", вывели в ремонт для заделки шлейфа. Авария на сетях ООО СК "Восток"

## февр.21
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за февраль 2021 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
2021-02-06 14:13 | 2021-02-07 07:40 | ПС-"Казарово", фидер "Березняки" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 32 градуса Цельсия, ветер восточный 2 м/с. | 06 февраля 2021 года в 14:13 стали поступать звонки от жителей п. Березняковский об отсутствии напряжения. В 07:40 07 февраля 2021 года электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "Россети Тюмень".
2021-02-07 12:16 | 2021-02-07 13:47 | ТП-154, Л-2, СНТ "Энергия" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-25 градуса Цельсия, ветер восточный 4 м/с. | 07 февраля12:16 стали поступать звонки от потребителей СНТ "Энергия" об отсутствии напряжения на ул. Центральной. В 13:47 электроснабжение восстановлено в полном объёме, схлёст проводов. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за порывов ветра.
2021-02-10 22:54 | 2021-02-16 19:20 | ТП-1055 рынок "Блошинка" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-25 градуса Цельсия, ветер восточный 4 м/с. | В 22:54 ТП-1055 отключили АО "СУЭНКО" "земля" на фазе. Повреждение КЛ-10кВ в целом месте. Установлена ДЭС. 16.02.2021 г. в 19:20 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)
2021-02-12 18:34 | 2021-02-12 22:20 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" , ТП-195. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-245 градуса Цельсия, ветер юго-восточный 2 м/с. | 12 февраля 2021 года в 18:34 стали поступать звонки от потребителей СНТ"Русское поле" об отключении электроэнергии. Бригада ОВБ ОДС на ТП-195 при осмотре выявила перегоревшие предохранители ПК-10. По информации дежурного ЕДДС при работах был повреждён газопровод на СНТ "Русское поле", что привело к резкому скачку потребления электроэнергии. На сетях АО "СУЭНКО" перегорел шлейф ВЛ-10кВ в связи с чем из-за перекоса нагрузки на ТП-195 отработали ПК-10. В 22:20 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегруза.
2021-02-13 01:10 | 2021-02-13 01:50 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" , ТП-195. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 23-25 градуса Цельсия, ветер южный 3 м/с. | 13 февраляя 2021 года в 01:10 стали поступать звонки от потребителей СНТ"Русское поле" об отсутствии напряжения. Бригада ОВБ ОДС при осмотре выявила перегорание предохранителей ПК-10. В 01:50 электроснабжение восстановлено в полном объёме, было введено веерное отключение. В 14:20 на ТП-195 установили ДЭС. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегруза.
2021-02-18 18:22 | 2021-02-18 18:52 | ПС-"Загородная", ТП-183, ТП-957. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 26-33 градуса Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с. | 18 февраля 2021 года в 18:22 стали поступать звонки от жителей Немцова 22, Комсомольская 60, "Перинатального центра", бар "Зажигалка", инструмент Центра "Молоток" об отсутствии напряжения. В 18:52 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "Россети Тюмень".
2021-02-20 14:57 | 2021-01-13 12:47 | ПС-"Чермет", фидер "Торфомассив", СНТ "Русское поле" , ТП-195. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 26-33 градуса Цельсия, ветер юго-западный 1 м/с. | 20 февраля 2021 года в 14:57 стали поступать звонки от потребителей СНТ"Русское поле" об отключении электроэнергии. Бригада ОВБ ОДС на ТП-195 при осмотре выявила перегоревшие предохранители ПК-10. На сетях ООО СК "Восток" перегорел шлейф ВЛ-10кВ на опоре №77 в связи с чем из-за перекоса нагрузки на ТП-195 отработали ПК-10. В 18:43 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях ООО СК "Восток".

## март 21
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за март 2021 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
2021-03-01 04:30 | 2021-03-01 15:58 | ТП-709 (ОМОН) | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 14-19 градусов Цельсия, ветер северо-западный 2 м/с. | 01 марта 2021 года в 04:30 поступил звонок от энергетика об отсутствии напряжения на ТП-709. В АО "СУЭНКО" сообщили об аварийном отключении. В 15:58 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "СУЭНКО".
2021-03-03 18:37 | 2021-03-03 20:20 | ВЛ-10кВ ПС -110/10"Бурдун" - РП-40 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 5 градусов Цельсия, ветер южный 3 м/с. | 03 марта 2021 г. в 18:37 диспетчер АО "Россети Тюмень" сообщил об аварийном отключении ВЛ-10кВ "Бурдун - РП-40". В 20:20 электроснабжение восстановлено по резерву. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2021-03-04 17:05 | 2021-03-04 18:23 | ТП-2071, ул. Дивная. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 1-3 градусов Цельсия, ветер юго-восточный 4 м/с. | 04 марта 2021 года в 17:05 стали поступать звонки от потребителей с ул. Дивная, посёлок Березняки об отключении электроэнергии. Бригада ОВБ ОДС при осмотре ВЛ-0,4кВ замечаний не выявила. Информацию передали в СРЭС дежурному диспетчеру. В 18:23 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "Россети Тюмень".
2021-03-04 18:23 | 2021-03-04 21:26 | ТП-212, ТП-217 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 1-3 градусов Цельсия, ветер юго-восточный 4 м/с. | 04 марта 2021 года в 18:23 стали поступать звонки от потребителей СНТ "Дубравушка", СНТ "Изобилие" об отключении электроэнергии. Бригада ОВБ ОДС при осмотре ВЛ-0,4кВ замечаний не выявила. Информацию передали в АО "СУЭНКО" дежурному диспетчеру. В 21:26 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "Жел.Дороги"
2021-03-05 15:00 | 2021-03-05 20:46 | ПС-"Тарманы", фидер "Промсектор", ТП-39, ТП-43. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градуса Цельсия, ветер юго-западный 5 м/с. | 05 марта 2021 года в 15:00 поступил звонок от энергетика об отсутствии напряжения на ТП-39 и ТП-43. В ООО СК "ВОСТОК" сообщили об аварийном отключении. В 20:46 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло из-за перегруза.
2021-03-05 16:44 | 2021-03-05 17:35 | ТП-2071, ул. Дивная. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 9 градусов Цельсия, ветер юго-западный 5 м/с. | 05 марта 2021 года в 16:44 стали поступать звонки от потребителей с ул. Дивная, посёлок Березняки об отключении электроэнергии. Бригада ОВБ ОДС при осмотре ВЛ-0,4кВ замечаний не выявила. Информацию передали в СРЭС дежурному диспетчеру. В 17:35 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "Россети Тюмень".
2021-03-08 13:00 | 2021-03-08 13:30 | ТП-929 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градуса Цельсия, ветер юго-западный 5 м/с. | 08 марта 2021 года в 13:00 поступил звонок от энергетика об отсутствии напряжения на ТП-929. В АО "СУЭНКО" сообщили об аварийном отключении. В 13:30 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "СУЭНКО".
2021-03-10 13:00 | 2021-03-11 21:10 | ТП-944 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 7 градусов Цельсия, ветер восточный 3 м/с. | 10 марта 2021 года в 13:00 поступил звонок от энергетика об отсутствии напряжения на ТП-944. При обследовании линии обнаружен порыв КЛ-10кВ сторонними лицами. В 21:10 11 марта 2021г. электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2021-03-17 20:43 | 2021-03-18 00:46 | п. Молодёжный | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 1-3 градуса Цельсия, ветер западный 3 м/с. | 17 марта 2021 года в 20:43 стали поступать звонки с посёлка Молодёжный об отсутствии напряжения. По сообщению диспетчера ЮРЭС произошло аварийное отключение. 18 марта 2021г. в 00:46 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "Россети Тюмень".
2021-03-24 23:28 | 2021-03-25 01:41 | ТП-1181, ТП-1316 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 2-3 градуса Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с. | 24 марта 2021 года в 23:28 стали поступать звонки с села Луговое об отсутствии напряжения. По сообщению диспетчера СРЭС произошло аварийное отключение. 25 марта 2021г. в 00:41 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "Россети Тюмень".

## апрель 21
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за апрель 2021 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
2021-04-13 16:40 | 2021-04-13 17:17 | ПС-"Суходольская", фидер "РП-21-2". | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градуса Цельсия, ветер юго-западный 5 м/с. | 13 апреля 2021 года в 09:12 поступил звонок от энергетика об отсутствии напряжения, по информации диспетчера "Россети Тюмень" аварийно отключились два фидера. В 17:17 при повторном включении фидера включились без замечаний, электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.

## май 21
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за май 2021 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
2021-05-09 16:15 | 2021-05-09 18:07 | РП-"Техническая", фидер "Холодильник-1". | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 23 градуса Цельсия, ветер северо-восточный 4 м/с. | 09 мая 2021 года в 16:15 поступил звонок от энергетика "Хладокомбинат" об отсутствии напряжения, по информации диспетчера "Россети Тюмень" аварийное отключение на подстанции. Бригада ОВБ "Дорстрой" при прозвонке выявила порыв КЛ-10кВ. После вывода в ремонт повреждённого участка фидер "Холодильник -1" введён в работу в 18:07 без замечаний, электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, выявлено нарушение правил производства работ в охранной зоне КЛ-10кВ..
2021-05-11 10:00 | 2021-05-09 16:15 | ТП-39, ТП-43 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 22 градуса Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с. | 11 мая 2021 года в 10:00 по информации электрика ТП-39 и ТП-43 пропало напряжение на объектах. Диспетчер ООО СК "Восток" сообщил об аварийном отключение фидера "Промсектор" с ПС-110/10 "Тарманы". В 21:33 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях ООО СК "Восток".
2021-05-17 19:31 | 2021-05-17 21:58 | ПС-110/10 "Казарово", ф. Дружбы | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 29 градуса Цельсия, ветер западный 3 м/с. | 17 мая 2021 года в 19:31 стали поступать звонки от мкр-на "Три сосны" что пропало напряжение. Диспетчер СРЭС сообщил об аварийном отключение фидера "Дружбы". В 21:58 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "Россети Тюмень".
2021-05-21 09:48 | 2021-05-21 09:55 | ПС-110/10 "Антипино", ф. "ГТНГС-2" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 29 градуса Цельсия, ветер западный 3 м/с. | 21 мая 2021 года в 09:48 поступил звонок от энергетика "МеталлПром" об отсутствии напряжения, по информации диспетчера "Россети Тюмень" аварийное отключение на подстанции. В 09:55 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "Россети Тюмень".
2021-05-22 13:49 | 2021-05-22 20:00 | ПС-110/10 "Антипино", "ГТНГС-1", "ГТНГС-2" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 29 градуса Цельсия, ветер западный 4 м/с. | 22 мая 2021 года в 13:49 поступил звонок от энергетика "МеталлПром" об отсутствии напряжения, по информации диспетчера "Россети Тюмень" аварийное отключение на подстанции ф. "ГТНГС-1". В 16:00 при переводе питания на ф. "ГТНГС-2" - отключился по МТЗ, после проведения ВВИ по всем отходящим линиям в 20:00 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, выявлено разрушение соединительной муфты на КЛ-10кВ.
2021-05-23 12:15 | 2021-05-23 13:58 | ПС-110/10 "Пышминская", ф. "ДСК-2" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 26 градуса Цельсия, ветер западный 3 м/с. | 23 мая 2021 года в 12:15 поступил звонок от энергетика "Сибжилстрой" об отсутствии напряжения, по информации диспетчера "Россети Тюмень" аварийное отключение на подстанции. Бригада ОВБ "Дорстрой" при прозвонке выявила порыв КЛ-10кВ. После вывода в ремонт повреждённого участка фидер "ДСК-2" введён в работу в 13:58 без замечаний, электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, выявлено нарушение правил производства работ в охранной зоне КЛ-10кВ..
2021-05-25 11:22 | 2021-05-25 13:28 | ПС-110/10 "Антипино", РП-"МеталлПром", яч. 9. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 29 градуса Цельсия, ветер западный 3 м/с. | 25 мая 2021 года в 11:22 поступил звонок от энергетика "Судокомплект" об отсутствии напряжения, при обследовании оборудования выявлено аварийное отключение на РП-"МеталлПром", в ячейке №9.После осмотра и прозвонки линий в 13:28 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, отключение на сетях ООО "Элтранс".
2021-05-25 14:30 | 2021-05-25 15:43 | ПС-"Чермет",ф. Торфомассив | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 29 градуса Цельсия, ветер западный 3 м/с. | 25 мая 2021 года в 14:30 поступили звонки от потребителей ф. "Торфомассив" об отсутствии напряжения, по информации диспетчера ОО "Восток" произошло аварийное отключение. В 15:43 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, отключение на сетях ООО "Восток".
2021-05-29 20:00 | 2021-05-30 01:46 | ПС-110/10-"Сибжилстрой", ф. "Воронино" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 29 градуса Цельсия, ветер юго-западный 4 м/с. | 29 мая 2021 года в 20:00 стали поступать звонки от СНТ "Весна"об отсутствии напряжение. Диспетчер СРЭС сообщил об аварийном отключение фидера "Воронино". В 01:46 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения.

## июнь 21
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за июнь 2021 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
2021-06-01 09:12 | 2021-06-01 12:33 | ЦРП-"Войновка", фидер "Мостоотряд-36". | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 16 градуса Цельсия, ветер северо-восточный 1 м/с. | 01 июня 2021 года в 09:112 поступил звонок от энергетика ТП-233 об отсутствии напряжения, по информации диспетчера аварийное отключение на подстанции. в 12:33 без замечаний, электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено.
2021-06-03 13:50 | 2021-06-03 18:55 | ТП-1695, Л-2, СНТ "Меридиан" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 21 градуса Цельсия, ветер северо-западный 3 м/с. | 03 июня 2021 года в 13:50 по информации председателя СНТ "Меридиан" пропало напряжение на 11-Лесной улице. Оперативно выехдная бригада ООО "Дорстрой" сообщил об обрыве изолятора с крюка траверсы. В 18:55 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечания устранены.
2021-06-05 08:21 | 2021-06-05 09:55 | ТП-1600 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 23 градуса Цельсия, ветер западный 3 м/с. | 05 июня 2021 года в 08:21 стали поступать звонки от УК "Партнёры" что пропало напряжение на Кремлёвской 102. Диспетчер СУЭНКО сообщил об аварийном отключение фидера. В 09:55 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "СУЭНКО".
2021-06-07 19:17 | 2021-06-07 22:24 | ПС-110/10 "Сибжилстрой", ф. "Воронино" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 29 градуса Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с. | 07 июня 2021 года в 19:17 поступил звонок от диспетчера ООО СК "Восток" об аварийном отключении фидера "Воронино". В 22:24 после уборки с ВЛ-10кВ сторонних предметов электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечания устранены.
2021-06-17 20:24 | 2021-06-17 21:11 | ПС-"Чермет",ф. Торфомассив | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 27 градуса Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с. | 17 июня 2021 года в 20:24 стали поступать звонки от СНТ "Энергия" и др. потребителей фидера "Торфомассив" об отсутствии напряжения, по информации диспетчера ООО СК "Восток" аварийно отключился фидер "Торфомассив" с ПС-110/10 "Чермет". После проведения осмотра своих подстанций нарушений не выявлено, о чём доложено диспетчеру ООО СК "Восток", и в 21:11 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, отключение на сетях ООО "Восток".
2021-06-17 21:50 | 2021-06-17 23:05 | ПС-"Чермет",ф. Торфомассив | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 27 градуса Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с. | 17 июня 2021 года в 21:50 опять стали поступать звонки от СНТ "Энергия" и др. потребителей фидера "Торфомассив", об отсутствии напряжения, по информации диспетчера ООО СК "Восток" аварийно отключился фидер "Торфомассив" с ПС-110/10 "Чермет". После проведения осмотра своих подстанций нарушений не выявлено, о чём доложено диспетчеру ООО СК "Восток", и в 23:05 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, отключение на сетях ООО "Восток".
2021-06-18 14:25 | 2021-06-17 23:05 | ПС-"Северная",ф. Док, ТП-1220-1секция. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 27 градуса Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с. | 18 июня 2021 года в 14:25 поступил звонок от потребителя ТП-1220 об отсутствии напряжения, по информации диспетчера АО СУЭНКО аварийно отключился фидер "Док". После проведения осмотра на подстанции нарушений не выявлено, о чём доложено диспетчеру АО СУЭНКО, и в 15:15 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, отключение на сетях АО СУЭНКО.
2021-06-20 12:26 | 2021-06-21 01:28 | ПС-"Казарово", ф. Дружбы, ТП-205(3098) СНТ "Весёлый" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 27 градуса Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с. | 20 июня 2021 года в 12:26 поступил звонок от потребителя ТП-205 СНТ "Весёлый" об отсутствии напряжения, по информации диспетчера АО "Россети Тюмень" аварийно отключился фидер "Дружбы". После проведения осмотра на подстанции нарушений не выявлено, о чём доложено диспетчеру АО СУЭНКО, и в 01:28 21.06.2021г. электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, отключение на сетях АО "Россети Тюмень".
2021-06-20 12:30 | 2021-06-20 17:00 | ПС-"Казарово", ф. Дружбы, ТП-184(576) СНТ "Осень-1" | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 27 градуса Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с. | 20 июня 2021 года в 12:26 поступил звонок от потребителя ТП-184 СНТ "Осень-1" об отсутствии напряжения, по информации диспетчера АО "Россети Тюмень" аварийно отключился фидер "Дружбы". После проведения осмотра на подстанции нарушений не выявлено, о чём доложено диспетчеру АО СУЭНКО, и в 17:00 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, отключение на сетях АО "Россети Тюмень".
2021-06-29 11:05 | 2021-06-29 18:12 | ПС-"Березняки",ф. Новотарманский-1, СНТ "Русское поле", СНТ "Дорожник", СНТ "Рябинка-2". | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 27 градуса Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с. | 29 июня 2021 года в 11:05 стали поступать звонки от потребителей ф. Новотарманский-1, СНТ "Русское поле", СНТ "Дорожник", СНТ "Рябинка-2" об отсутствии напряжения, по информации диспетчера АО СУЭНКО аварийно отключился фидер "Новотарманский-1". После проведения осмотра на подстанциях нарушений не выявлено, о чём доложено диспетчеру АО СУЭНКО. Повреждение выявлено на КЛ-10кВ АО "СУЭНКО" после ремонтно-восстановительных работ в 18:12 электроснабжение восстановлено. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, отключение на сетях АО СУЭНКО.

## июль 21
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за июль 2021 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
2021-07-07 15:40 | 2021-07-07 17:20 | ТП-957, ПС-Загородная. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 26 градуса Цельсия, ветер северо-западный 2 м/с. | 07 июля 2021 года в 15:40 поступил звонок от диспетчера "Россети Тюмень" об отключении фидера ТП-957 с ПС-Загородная. Причина отключения порыв КЛ-10кВ на ТП-7. В 17:20 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях ООО "ТЭСК".
2021-07-16 09:22 | 2021-07-16 11:13 | Фидер Березняки | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 23 градуса Цельсия, ветер северный 3 м/с. | 16 июля 2021 года в 09:32 поступил звонок от диспетчера "Россети Тюмень" об отключении фидера Березняки с ПС-Казарово.В 11:13 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, отключение на сетях АО "Россети Тюмень".
2021-07-30 20:15 | 2021-07-30 21:15 | КВЛ-10кВ ПС-Бурдун - РП-40-2 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 21 градуса Цельсия, ветер восточный 2 м/с, дождь. | 30 июля 2021 года в 20:15 поступил звонок от диспетчера "Россети Тюмень" об отключении фидера РП-40-2 с ПС-Загородная. Причина отключения порыв муфты КЛ-10кВ на ПС-Бурдун, яч. 28. В 21:20 электроснабжение восстановлено по резервной линии.. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, отключение на сетях ООО "Дорстрой".

## август 21
ООО "Дорстрой" |  |  |  | ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за август 2021 года в Тюмени
Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии, погодные условия. | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия
2021-08-01 15:18 | 2021-08-01 16:40 | ТП-957, ПС-Загородная. | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 26 градуса Цельсия, ветер северо-западный 2 м/с. | 01 августа 2021 года в 15:16 стали массово поступать звонки от жителей СНТ "Русское поле" об отсутствии напряжения. По информации диспетчера АО "СУЭНКО" аварийно отключился фидер "Новотарманский=1". В 16:40 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, замечаний не выявлено. Отключение произошло на сетях АО "СУЭНКО".
2021-08-12 13:36 | 2021-07-16 11:13 | ТП-52, ф. Промстрой-1 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 23 градуса Цельсия, ветер северный 3 м/с. | 12 августа 2021 года в 13:36 поступил звонок от энергетика ТП-52 об отключении фидера "Промстрой-1" с РП-Станция.При осмотре КЛ-10кВ обнаружен порыв кабеля, ООО "Викс", подрядчиками ООО "Водоканал". Восстановление кабеля произведено силами порывщика. В 21:27 электроснабжение восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр электроустановки после отключения, отключение на сетях ООО "Дорстрой" в результате порыва кабеля (нарушение правил производства работ).